## Berekening
Dichtheidsbeproeving met lucht, inert gas of aardgas volgens NEN 7244-7 2019
Toelichting
1 | Type leiding | [8 empty] | 1 | Vul eerst het type leiding in dat beproefd gaat worden. De spreadsheet bepaald hiermee de bijbehorende maximale lekgrootte (volgens tabel 4, NEN 7244-7:2019) en het minimale drukdalingscriterium (volgens paragraaf 4.4.3.3, NEN 7244-7:2019).
[5 empty] | Maximale lekgrootte bij dit type leiding: |  |  | 0.2 | dmn3/u |  |  | 2
[5 empty] | Minimaal drukdalingscriterium bij dit type leiding: |  |  | 1 | mbar |  |  | Aansluitleiding, nieuw
[10 empty] | 2 | Vul de bedrijfsdruk (MOP) in, in mbar of in bar. De spreadsheet kiest zelf de juiste eenheid.
2 | Bedrijfsdruk (MOP) (HD=bar, LD=mbar) |  |  | bar | [5 empty] | 3 | Geeft de beproevingsdruk aan. | 0
3 | Beproevingsdruk (HD=bar, LD=mbar) |  |  | bar | [6 empty] | * De beproevingsdruk moet bij voorkeur worden uitgevoerd bij een druk die gelijk is aan de maximale bedrijfsdruk. | 0
4 | Gewenst drukdalingscriterium |  |  | mbar | [7 empty] | 1 |  | minimaal drukdalingscriterium
* Een lagere beproevingsdruk dan de maximale bedrijfsdruk is toegestaan. Een lagere beproevingsdruk heeft een langere beproevingsduur tot gevolg.
5 | Methode van berekenen leidinginhoud | [10 empty] | 1
* Een hogere beproevingsdruk dan de maximale bedrijfsdruk is toegestaan als zeker is dat deze hogere druk geen afdichtend effect heeft op het gasvoorzieningssysteem. De beproevingsdruk mag niet hoger zijn dan de druk van de sterktebeproeving.
| Inhoud leiding |  |  | m3
* Voor PE-leidingen in een 8 bar deelnet, wordt een beproevingsdruk van maximaal 6 bar aanbevolen. Dit is vanwege het kruipgedrag van dit materiaal en de daarmee samenhangende lange stabilisatietijd. Deze stabilisatietijd is langer naarmate de beproevingsdruk hoger is.
6 | Leiding | Materiaal |  |  | Diameter | Lengte (m) | Inhoud (m3) |  |  |  |  | #N/A |  | Maximale bedrijfdruk | Komt PE SDR 11 voor?
| Sectie 1 | [10 empty] | #N/A | 0 | #N/A | 0
| Sectie 2 | [10 empty] | #N/A | 0 | #N/A
| Sectie 3 | [8 empty] | 4 | Dit vak mag leeg blijven, dan wordt gerekend met het minimum drukdalingscriterium. Het is toegestaan om een hogere waarde voor het drukdalingscriterium te kiezen. De beproevingstijd neemt dan toe. | #N/A | 0 | #N/A
| Sectie 4 | [10 empty] | #N/A | 0 | #N/A
| Sectie 5 | [10 empty] | #N/A | 0 | #N/A
[6 empty] | Totaal | 0
[10 empty] | 5 | Geef aan of de leidinginhoud bekend is, of dat deze met behulp van de spreadsheet wordt bepaald. Op basis van deze keus worden vakken zwart gemaakt of niet.
7 | Minimum beproevingstijd: |  | uur |  | minuten | [7 empty] | minuten
[10 empty] | 6 | Als de leidinginhoud nog berekend moet worden, kunnen hieronder de secties worden ingevuld. Selecteer eerst het materiaal, dan komt het drop-down menu met de mogelijke diameters beschikbaar. Vul tenslotte de lengte per sectie in.
8 | Drukdalingscriterium: |  | mbar
[10 empty] | 7 | Druk op enter nadat de laatste wijziging is gedaan, dan wordt de minimale beproevingstijd berekend. Hierbij wordt de formule gebruikt uit paragraaf 4.4.3.3 van de NEN 7244-7:2019
| Inhoud leiding | 0
[10 empty] | 8 | Het drukdalingscriterium is de maximale drukdaling die op mag treden tijdens de dichtheidsbeproeving.
[10 empty] | * | Eventuele verandering in de druk vanwege temperatuurschommelingen worden niet meegenomen in de berekening.
Hoofdleiding
Aansluitleiding, nieuw
Aansluitleiding, bestaand
Meteropstelling
Group Box 21
Leidinginhoud is bekend
Leidinginhoud berekenen

## Achtergronden (hidden)
Tabel 4 - maximale lekgrootte
| Type leiding | Maximale lekgrootte dmn3/h |  |  | PE SDR 17,6 | PE_SDR_17.6
| Hoofdleiding | 5 |  |  | PE SDR 11 | PE_SDR_11
| Aansluitleiding, Nieuw | 0.2 |  |  | S-PVC SDR 41 | SPVC_SDR_41
| Aansluitleiding, Bestaand | 1 |  |  | S-PVC SDR 33 | SPVC_SDR_33
| Meteropstelling | 0.1 |  |  | Staal | Staal
| Een aansluitleiding wordt als bestaand beschouwd, zodra de rapportage van de eerste dichtheidsbeproeving (overdrukmeting) van de nieuwe leiding door de netbeheerder is geaccepteerd. |  |  |  | Koper | Koper
|  | PE SDR 17,6 | PE SDR 11 | S-PVC SDR 41 | S-PVC SDR 33 | Staal | Koper
|  | PE_SDR_17.6 | PE_SDR_11 | SPVC_SDR_41 | SPVC_SDR_33 | Staal | Koper
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | link met N18 in berekening
|  | 4 | 8 | 0.1 | 0.1 | 8 | 1
| 1 | 25mm (25 x 2,3) | 25mm (25 x 2,3) | 50mm (50 x 2) | 50mm (50 x 2) | 1/2" (21,3 x 2,65) | 12mm (12 x 1)
| 2 | 32mm (32 x 2,3) | 32mm (32 x 3) | 63mm (63 x 2) | 63mm (63 x 2) | 1/2" (21,3 x 3,25) | 15mm (15 x 1)
| 3 | 40mm (40 x 2,3) | 40mm (40 x 3,7) | 75mm (75 x 2) | 75mm (75 x 2) | 3/4" (26,9 x 2,65) | 22mm (22 x 1,1)
| 4 | 50mm (50 x 2,9) | 50mm (50 x 4,6) | 90mm (90 x 2,2) | 90mm (90 x 2,2) | 3/4" (26,9 x 3,25) | 28mm (28 x 1,2)
| 5 | 63mm (63 x 3,6) | 63mm (63 x 5,8) | 110mm (110 x 2,7) | 110mm (110 x 3,4) | 1" (33,7 x 3,25) | 35mm (35 x 1,5)
| 6 | 75mm (75 x 4,3) | 75mm (75 x 6,9) | 125mm (125 x 3,1) | 160mm (160 x 4,9) | 1" (33,7 x 4,05) | 42mm (42 x 1,5)
| 7 | 90mm (90 x 5,1) | 90mm (90 x 8,2) | 160mm (160 x 4) | 200mm (200 x 6,2) | 1 1/4" (42,4 x 3,24) | 54mm (54 x 1,5)
| 8 | 110mm (110 x 6,3) | 110mm (110 x 10) | 200mm (200 x 4,9) | 250mm (250 x 7,7) | 1 1/4" (42,4 x 4,05)
| 9 | 125mm (125 x 7,1) | 125mm (125 x 11,4) | 250mm (250 x 6,2) | 315mm (315 x 9,7) | 1 1/2" (48,3 x 3,25)
| 10 | 160mm (160 x 9,1) | 160mm (160 x 14,6) | 315mm (315 x 7,7) |  | 1 1/2" (48,3 x 4,05)
| 11 | 200mm (200 x 11,4) | 200mm (200 x 18,2) | 355mm (355 x 8,7) |  | 2" (60,3 x 3,65)
| 12 | 250mm (250 x 14,2) | 225mm (225 x 20,5) | 400mm (400 x 9,8) |  | 2" (60,3 x 4,50)
| 13 | 315mm (315 x 17,9) | 250mm (250 x 22,8) | 500mm (500 x 12,3) |  | DN 50mm (60,3 x 3,2)
| 14 | 2: 315mm (315 x 28,7); 3: 630mm (630 x 15,4); 5: DN 80mm (88,9 x 3,6)
| 15 | 2: 355mm (355 x 32,3); 5: DN 100mm (114,3 x 3,6)
|  |  | 400mm (400 x 36,4) |  |  | DN 150mm (168,3 x 4)
DN 200mm (219,1 x 4,5)
| Binnendiameter standaard handelsmaten | 5: DN 250mm (273 x 5)
| 25mm (25 x 2,3) | 1: 20.4; 2: PE SDR 17,6; 5: DN 300mm (323,9 x 5,6)
| 32mm (32 x 2,3) | 1: 27.4; 2: PE SDR 17,6; 5: DN 400mm (406,4 x 6,3)
| 40mm (40 x 2,3) | 1: 35.4; 2: PE SDR 17,6; 5: DN 500mm (508 x 7,1)
| 50mm (50 x 2,9) | 1: 44.2; 2: PE SDR 17,6
| 63mm (63 x 3,6) | 1: 55.8; 2: PE SDR 17,6
| 75mm (75 x 4,3) | 1: 66.4; 2: PE SDR 17,6
| 90mm (90 x 5,1) | 1: 79.8; 2: PE SDR 17,6
| 110mm (110 x 6,3) | 1: 97.4; 2: PE SDR 17,6
| 125mm (125 x 7,1) | 1: 110.8; 2: PE SDR 17,6
| 160mm (160 x 9,1) | 1: 141.8; 2: PE SDR 17,6
| 200mm (200 x 11,4) | 1: 177.2; 2: PE SDR 17,6
| 250mm (250 x 14,2) | 1: 221.6; 2: PE SDR 17,6
| 315mm (315 x 17,9) | 1: 279.2; 2: PE SDR 17,6
| 25mm (25 x 2,3) | 1: 20.4; 2: PE SDR 11
| 32mm (32 x 3) | 1: 26; 2: PE SDR 11
| 40mm (40 x 3,7) | 1: 32.6; 2: PE SDR 11
| 50mm (50 x 4,6) | 1: 40.8; 2: PE SDR 11
| 63mm (63 x 5,8) | 1: 51.4; 2: PE SDR 11
| 75mm (75 x 6,9) | 1: 61.2; 2: PE SDR 11
| 90mm (90 x 8,2) | 1: 73.6; 2: PE SDR 11
| 110mm (110 x 10) | 1: 90; 2: PE SDR 11
| 125mm (125 x 11,4) | 1: 102.2; 2: PE SDR 11
| 160mm (160 x 14,6) | 1: 130.8; 2: PE SDR 11
| 200mm (200 x 18,2) | 1: 163.6; 2: PE SDR 11
| 225mm (225 x 20,5) | 1: 184; 2: PE SDR 11
| 250mm (250 x 22,8) | 1: 204.4; 2: PE SDR 11
| 315mm (315 x 28,7) | 1: 257.6; 2: PE SDR 11
| 355mm (355 x 32,3) | 1: 290.4; 2: PE SDR 11
| 400mm (400 x 36,4) | 1: 327.2; 2: PE SDR 11
| 50mm (50 x 2) | 1: 46; 2: S-PVC SDR 41
| 63mm (63 x 2) | 1: 59; 2: S-PVC SDR 41
| 75mm (75 x 2) | 1: 71; 2: S-PVC SDR 41
| 90mm (90 x 2,2) | 1: 85.6; 2: S-PVC SDR 41
| 110mm (110 x 2,7) | 1: 104.6; 2: S-PVC SDR 41
| 125mm (125 x 3,1) | 1: 118.8; 2: S-PVC SDR 41
| 160mm (160 x 4) | 1: 152; 2: S-PVC SDR 41
| 200mm (200 x 4,9) | 1: 190.2; 2: S-PVC SDR 41
| 250mm (250 x 6,2) | 1: 237.6; 2: S-PVC SDR 41
| 315mm (315 x 7,7) | 1: 299.6; 2: S-PVC SDR 41
| 355mm (355 x 8,7) | 1: 337.6; 2: S-PVC SDR 41
| 400mm (400 x 9,8) | 1: 380.4; 2: S-PVC SDR 41
| 500mm (500 x 12,3) | 1: 475.4; 2: S-PVC SDR 41
| 630mm (630 x 15,4) | 1: 599.2; 2: S-PVC SDR 41
| 50mm (50 x 2) | 1: 46; 2: S-PVC SDR 33
| 63mm (63 x 2) | 1: 59; 2: S-PVC SDR 33
| 75mm (75 x 2) | 1: 71; 2: S-PVC SDR 33
| 90mm (90 x 2,2) | 1: 85.6; 2: S-PVC SDR 33
| 110mm (110 x 3,4) | 1: 103.2; 2: S-PVC SDR 33
| 160mm (160 x 4,9) | 1: 150.2; 2: S-PVC SDR 33
| 200mm (200 x 6,2) | 1: 187.6; 2: S-PVC SDR 33
| 250mm (250 x 7,7) | 1: 234.6; 2: S-PVC SDR 33
| 315mm (315 x 9,7) | 1: 295.6; 2: S-PVC SDR 33
| 1/2" (21,3 x 2,65) | 1: 16; 2: Staal
| 1/2" (21,3 x 3,25) | 1: 14.8; 2: Staal
| 3/4" (26,9 x 2,65) | 1: 21.6; 2: Staal
| 3/4" (26,9 x 3,25) | 1: 20.4; 2: Staal
| 1" (33,7 x 3,25) | 1: 27.2; 2: Staal
| 1" (33,7 x 4,05) | 1: 25.6; 2: Staal
| 1 1/4" (42,4 x 3,24) | 1: 35.92; 2: Staal
| 1 1/4" (42,4 x 4,05) | 1: 34.3; 2: Staal
| 1 1/2" (48,3 x 3,25) | 1: 41.8; 2: Staal
| 1 1/2" (48,3 x 4,05) | 1: 40.2; 2: Staal
| 2" (60,3 x 3,65) | 1: 53; 2: Staal
| 2" (60,3 x 4,50) | 1: 51.3; 2: Staal
| DN 50mm (60,3 x 3,2) | 1: 53.9; 2: Staal
| DN 80mm (88,9 x 3,6) | 1: 81.7; 2: Staal
| DN 100mm (114,3 x 3,6) | 1: 107.1; 2: Staal
| DN 150mm (168,3 x 4) | 1: 160.3; 2: Staal
| DN 200mm (219,1 x 4,5) | 1: 210.1; 2: Staal
| DN 250mm (273 x 5) | 1: 263; 2: Staal
| DN 300mm (323,9 x 5,6) | 1: 312.7; 2: Staal
| DN 400mm (406,4 x 6,3) | 1: 393.8; 2: Staal
| DN 500mm (508 x 7,1) | 1: 493.8; 2: Staal
| 12mm (12 x 1) | 1: 10; 2: Koper
| 15mm (15 x 1) | 1: 13; 2: Koper
| 22mm (22 x 1,1) | 1: 19.8; 2: Koper
| 28mm (28 x 1,2) | 1: 25.6; 2: Koper
| 35mm (35 x 1,5) | 1: 32; 2: Koper
| 42mm (42 x 1,5) | 1: 39; 2: Koper
| 54mm (54 x 1,5) | 1: 51; 2: Koper
| 1 | 1: Hoofdleiding; 2: 3
| 2 | 1: Aansluitleiding, nieuw; 2: 1
| 3 | 1: Aansluitleiding, bestaand; 2: 1
| 4 | 1: Meteropstelling; 2: 1
|  | 8 bar | 8
|  | 4 bar | 4
|  | 1 bar | 1
|  | 100 mbar | 0.1
|  | 30 mbar | 0.03
| omslagpunt druk | 1: 15